## II. FAZA
A | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
I | PRIPREMI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. | Ručni iskop u kanala oko objekta za postavu gromobranske instalacije. Dimenzije kanala 0,40x0,80 cm u dužini cca 50 m, te zatrpavanje nakon postave trake gromobrana sitnim pjeskom i materijalom iz iskopa. U cijenu stavke uračunati rad i materijal. | m3 | 16 | 0
2 | Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišnog odlagališta na deponiju.
a | do 10 km | m3 | 4 | 0
| UKUPNO I.: |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
Svi zidarski radovi moraju biti izvedeni u skladu sa propisima i pravilima struke i uz upotrebu stručne radne snage.
Materijali trebaju biti atestirani.
1 | Zidanje pregradnih zidova blok opekom sačasta šuplja , u cem mortu marke M-5, te zidanje staklenim blokom na mjestu otvora na stubištu. U cijenu uključene vrijednosti svih radova, materijala te potrebna skela.
a | zid od blok opeke debljine 30 cm | m3 | 7.6 | 0
b | zid od blok opeke debljine 20 cm | m3 | 7.12 | 0
c | zid od blok opeke debljine 10 cm | m2 | 185 | 0
d | zid od staklenog bloka debljine 19 cm | m2 | 1.5 | 0
2 | Zidanje nosivih zidova blokovima od porobetona , u cem mortu marke M-5. U cijenu uključene vrijednosti svih radova, materijala te potrebna skela.
a | zid debljine 30 cm blokovi od porobetona tip kao "Ytong" | m3 | 14.93 | 0
3 | Dobava i montaža montažnih nadvoja iznad unutarnjih vrata u pregradnim zidovima prema zatečenom stanju na građevini. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal, te transport do gradilišta i do mjesta ugradnje i potreban beton za zalijevanje
| nadvoja kao potrebna dašćana oplata, sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i konstrukcijom. | kom | 15 | 0
4 | Zidarska obrada otvora prije ugradbe stolarije. Jedinična cijena uključuje dovođenje otvora na provokutni oblik uz sva štemanja i žbukanje cementnim mortom.
a/ | Otvori bez istaka širine do 55 cm | m1 | 123.6 | 0
5 | Štemanje zida i zidarska ugradba mjernog ormari}a KPMO-01 u zidove od:
a/ | zid od opeke | kom | 1 | 0
| UKUPNO II. : |  |  | 0
III | STOLARSKI RADOVI - PVC-e STOLARIJA
Sve dimenzije potrebno kontrolirati na terenu.
Za ugradnju na fasadu objekta predviđa se stolarija izrađena od PVC-e profila u boji po izboru investitora, sistem od pet komora sa toplinskim mostom za vani i hladnim profilom za unutra, ugrađenim IZO staklom (4*12*4 mm) i standardnim okovom (uključujući na vratima brave s tri ključa). Za ispunu vrata koristiti sendvič panel 20 mm u boji po izboru investitora. Navedene vrijednosti izvođač treba potvrditi atestom. Stavkom treba obuhvatiti izradu, transport i ugradnju na građevini sa svim pomoćnim materijalom.Treba primjeniti tip suhe ugradbe sa slijepim doprozornikom/dovratnikom. U svrhu sprečavanja prolaza buke kroz ugrađenu stolariju potrebno je da izvođač ugradnju prozora i vrata obavi besprijekorno uz potpuno brtvljenje svih spojeva kvalitetnim brtvilima, zadovoljavajući pritom zahtjeve svih važećih standarda, normi i tehničkih propisa za ovu vrstu radova kako bi se kod atestiranja ugrađene stolarije postigli predviđeni toplinski i zvučni parametri. Izvođač prije izrade stolarije treba na građevini uzeti točne mjere svih otvora vrata i prozora.
1 | Izrada, dobava i ugradba jednostrukih PVC-e prozora ostakljenih IZO staklom. Doprozornik i okvir prozora izrađeni su iz PVC-e profila. Ostakljeno IZO staklom d=4+16+4 mm kao i potreban okov, uključeno u cijenu. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove. Ugradnja uključuje stolarsku ugradbu prozora sa svim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovnim letvicama, purpen pjena i bitrax trake i dr.).
a/ | prozor dim.60/90 cm
a3/ | izrada , ugradba i prijevoz | kom | 5 | 0
b/ | prozor dim. 100/150 cm
b3/ | izrada, ugradba i prijevoz | kom | 3 | 0
c/ | prozor dim. 150/150 cm
c3/ | izrada, ugradba i prijevoz | kom | 6 | 0
d/ | prozor dim. 130/100 cm
d3/ | izrada, ugradba i prijevoz | kom | 2 | 0
e/ | prozor dim. 200/120 cm
e3/ | ugradba i lokalni prijevoz | kom | 5 | 0
f/ | staklena stijena dim. 100/210 cm
f3/ | ugradba i lokalni prijevoz | kom | 1 | 0
2 | Izrada i isporuka poluostakljenih jednokrilnih ulaznih vrata i dovratnika (krilo gornji dio ostakljen IZO staklom - podjeljen po vertikali, donji dio ispuna sendvić panelom). Fiksni dio ostakljen izo staklom. Kompletan odgovarajući stolarski okov s dodatnom cilindričnom bravom. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove. Ugradnja uključuje dopremu fco gradilište, stolarsku ugradbu sa svim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovne letvice, pur pjena, bitrax traka i dr.)
a/ | ulazna vrata dim. 110/210 cm
a3/ | izrada , ugradba i prijevoz | kom | 2 | 0
3 | Izrada i isporuka poluostakljenih jednokrilnih ulaznih vrata i dovratnika (krilo gornji dio ostakljen IZO staklom - podjeljen po vertikali, donji dio ispuna sendvič panelom). Fiksni dio od sendvič panela. Kompletan odgovarajući stolarski okov s dodatnom cilindričnom bravom. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove. Ugradnja uključuje dopremu fco gradilište, stolarsku ugradbu sa svim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovne letvice, pur pjena, bitrax traka i dr.)
a/ | ulazna vrata dim. 130/210 cm
a3/ | izrada , ugradba i prijevoz | kom | 1 | 0
| UKUPNO VI.: |  |  | 0
IV | KERAMIČARSKI I KAMENARSKI RADOVI
1 | Dobava , izrada i ugradnja unutarnjih prozorskih klupčica od kamenih ploča d- 2 cm , R.š. 19+2=20 cm
|  | m1 | 28.6 | 0
| UKUPNO VII.: |  |  | 0
B | ELEKTROINSTALACIJE
IV | ELEKTROINSTALACIJE
1. | Dobava i polaganje voda tip: PP00Y 5x10mm²
Prosječno se po izvodnom mjestu polaže:
-18 m voda u cijevi PVC Ø50mm
Komplet sa PVC cijevima izradom svih spojeva, sitnim
montažnim i spojnim materijalom i štemanjem
|  | kom | 2 | 0
2. | Dobava i polaganje voda tip: PP00Y 5x2,5m²
Prosječno se po izvodnom mjestu polaže:
- 8 m voda u cijevi PVC23mm
- 9 m podžbukno
| Komplet sa pvc cijevima izradom svih spojeva, sitnim montažnim i spojnim materijalom i štemanjem | kom | 2 | 0
3. | Dobava i polaganje voda tip: PPY 3x2,5mm²
Prosječno se po izvodnom mjestu polaže:
- 5,6 m voda u cijevi PVC23mm
- 4,5 m podžbukno
| Komplet sa pvc cijevima izradom svih spojeva, sitnim montažnim i spojnim materijalom i štemanjem | kom | 45 | 0
4. | Dobava i polaganje voda tip:PP 2x1,5mm², PPY 3x1,5mm² i PPY 4x1,5mm²
Prosječno se po izvodnom mjestu polaže:
- 3 m voda u cijevi PVC16mm
- 6 m podžbukno
| Komplet sa PVC cijevima izradom svih spojeva, sitnim montažnim i spojnim materijalom i štemanjem | kom | 72 | 0
5. | Dobava isporuka i montaža sabirnog voda za
izjednačenje potencijala. Prosječno se po
spojnom mjestu polaže:
-12 m voda PY 6 mm² u cijevi
-20 m cijevi PVCØ16mm
-1 kom kutija PS59
| Komplet sa spajanjem. | kom | 3 | 0
6. | Izada, isporuka i montaža razdjelnika : RP-PRIZEMLJE
materijal: plastični , dim : 400X600X180mm
izvedbeni tip: ugradni
S gornje i donje strane ploče ostavljeni
su otvori za dolazne i odlazne vodove.
U ploču je ugrađena slijedeća oprema:
- 4 kom odvodnik prenapona klasa C
-1 kom sklopka GN63-10
- 10 kom KZS 16A , 30mA
- mjesto za limitator ( isporuka i montaža HEP-a )
-12 kom osigurač jednopolni automatski 10A , 16A
- 3 kom motorna zaštitna sklopka MP 2,0/2P
| Komplet sa spojnim materijalaom | kom | 1 | 0
7. | Izada, isporuka i montaža razdjelnika : RP-KAT
materijal: plastični , dim : 400X600X180mm
izvedbeni tip: ugradni
S gornje i donje strane ploče ostavljeni
su otvori za dolazne i odlazne vodove.
U ploču je ugrađena slijedeća oprema:
- 4 kom odvodnik prenapona klasa C
-1 kom sklopka GN63-10
- 10 kom KZS 16A , 30mA
- 8 kom osigurač jednopolni automatski 10A , 16A
- 2 kom motorna zaštitna sklopka MP 2,0/2P
| Komplet sa spojnim materijalaom | kom | 1 | 0
8. | Izada, isporuka i montaža razdjelnika : KPMO
izvedbeni tip: ugradni
S gornje i donje strane ploče ostavljeni
su otvori za dolazne i odlazne vodove.
U ploču je ugrađena slijedeća oprema:
- 1 kom odvodnik prenapona DEHNventilTNS TIP1+2
- 2 kom izravno brojilo za mjerenje potrošnje električne energije i uklopni sat ( isporučuje i ugrađuje HEP )
- 6 kom osigurač EZ 63/35A
- 2 kom osigurač EZ25/6 A
| Komplet sa spojnim materijalaom | kom | 1 | 0
9. | Dobava i uvlačenje u cijevi vodiča UTP cat6 Prosječno se po izvodnom mijestu polaže 24 m u cijevi PVC16 .Komplet sa cjevi i spajanjem | kom | 12 | 0
10. | Dobava postavljanje telefonskog ormarića(priključn kutije) | kom | 1 | 0
11. | Dobava i uvlačenje u cijevi PVC Ø23 mm kabela tip COCA 2000 . Prosječno se polaže 21 m. Komplet sa PVC cijevima i spajanjem. | kom | 3 | 0
12. | Dobava i polaganje cijevi PVC Ø50 mm | m | 60 | 0
13. | Dobava i polaganje na krovu in a pročelju objekta Rf o 8 mm .
| Komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | m | 75 | 0
14. | Dobava i montaža rastavne spojnice sa ormarićem | kom | 4 | 0
15. | Izrada spoja sa metalnim dijelovima na krovu objekta | kom | 12 | 0
16. | Sitni i spojni materijal | pauš | 1 | 0
| UKUPNO V.: |  |  | 0
NAPOMENA :
Troškovnikom nisu predviđeni kabeli za povezivanje objekta na elektroenergetsku distributivnu mrežu , el. brojila sa uklopnim satom i limitatori , jer je te radove Investitor dužan dogovoriti sa HEP-om , a izvode se prema elektroenergetskoj suglasnosti .
Troškovnikom nisu predviđena oprema za sustav SATV .Ova oprema se nudi prema izboru Investitora
REKAPITULACIJA
A) GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI
I | PRIPREMI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
III | STOLARSKI RADOVI - PVC-e STOLARIJA |  |  | 0
IV | KERAMIČARSKI I KAMENARSKI RADOVI |  |  | 0
B) ELEKTROINSTALACIJE
IV | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0